УТВЕРЖДЕНО

Решением восемнадцатой сессии

Совета депутатов

Киикского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области

от 25.05.2012 № 77

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Киикского сельсовета

Тогучинского района Новосибирской области

на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года

(в редакции решения двадцать пятой сессии

Совета депутатов Киикского сельсовета от 01.03.2013 № 99)

с.  Киик  2012 год

- 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2012-2017г.г. и на период до 2020 года (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |  |
| Заказчик программы | Администрация Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |  |
| Разработчик программы | -Администрация Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |  |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Киикского сельсовета; - Совет депутатов Киикского сельсовета |  |
| Цель программы | - строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Киикского сельсовета; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Киикского сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Киикского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения. |  |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |
| Сроки реализации программы | 2012- 2017 гг. и на период до 2020 года |  |
| Мероприятия программы | 1. В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; - замена (модернизация) тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы; - строительство (модернизация) котельной в с. Киик 2. В сфере водоснабжения: - замена (модернизация) водопроводных сетей, отработавших нормативный срок службы; - ремонт павильонов, промывка скважин с установкой преобразователей частоты; - мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов учета. 3. В сфере электроснабжения: - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета; - установка приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах. 4. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов - приобретение спецтехники МУП «Киикским»; - установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов |  |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области; - МУП «Киикское» |  |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Киикского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - улучшение экологического состояния Киикского сельсовета; - обеспечение надлежащего сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2012 - 2020 гг. составит 64 102,94 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет - 2012г. – 200,0 тыс. руб. 2013 г. – 1039,51 тыс. руб.; - 2014 г. – 1056,4 тыс. руб.; - 2015 г. – 183,0 тыс. руб.; - 2016 г. – 450,0 тыс. руб.; - 2017 г. – 1000,0 тыс. руб.; - 2018 г – 2020гг. – 600,0 тыс. руб. - Областной бюджет - 2012г. - 0 тыс. руб. - 2013 г. – 9432,19 тыс. руб.; - 2014 г. – 6154,2 тыс. руб.; - 2015 г. – 2576,0 тыс. руб.; - 2016 г. – 7200,0 тыс. руб.; - 2017 г. – 16000,0 тыс. руб. - 2018 г. – 2020гг.- 9600,0 тыс. руб. - Внебюджетные источники - 2012г. - 0 тыс. руб. - 2013 г. – 1118,54 тыс. руб.; - 2014 г. – 882,1тыс. руб.; - 2015 г. – 461,0 тыс. руб.; - 2016 г. – 1350,0 тыс. руб.; 2017 г. – 3000,0 тыс. руб. 2018 г. – 2020 гг.- 1800,0 тыс. руб.; |  |

- Краткая географическая и социально-экономическая характеристика Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

  - Рельеф, климат, растительность, гидрография.

Киикский сельсовет расположен в восточной части Новосибирской области на расстоянии 120 км от областного центра, в 20 км (с. Киик) от районного центра г. Тогучина.

Киикский сельсовет граничит с двумя сельскими советами Тогучинского района: Сурковским и Заречным, г. Тогучином на западе и Кемеровской областью с востока (Топкинский район). Площадь территории поселения составляет 25318га.(253,18 км2). Протяженность поселения с севера на юг составляет 20 км и с запада на восток – 30 км. Удаленность поселения от ближайшей железнодорожной станции «Тогучин» составляет около 20 км (от с.Киик), от ближайшего аэропорта «Толмачёво» – около 170 км. По территории сельского совета проходит автомобильная дорога межмуниципального значения «Тогучин -Киик-Кусмень».

На территории муниципального образования расположены 4 населенных пункта: п. Инской, с. Киик, д. Кусково, д. Кусмень. Численность населения на 01.01.2012 составляет 1460 человек. Средняя плотность населения на территории сельсовета составляет 5,6 человек на 1 кв.км. Устойчивых связей с населёнными пунктами Кемеровской области нет.

Климат сельского поселения резко континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Основными факторами, способствующими формированию климата, являются солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности, влагооборот и т.д.

Перепады температуры в течении суток, достигают 270 С, максимальная температура +370С, минимальная -540С. Отрицательные температуры (заморозки) отмечались до 22 июня и с 3 сентября. Среднемесячная температура января составляет – 18,8С, июля - +19С. Годовое количество осадков составляет 450-500 мм, в том числе за апрель- октябрь выпадает – 338 мм.

Продолжительность вегетационного периода (температура выше +5С) составляет 150 – 160 дней. Ветровой режим характеризуется абсолютным преобладанием ветров южного и юго-западного направлений, сопровождающихся частыми метелями. Максимальные значения скорости ветра зимой до 28 м/с, летом до 36 м/с. Обычная толщина снежного покрова 50 см, максимальные значения 72 см. Глубина промерзания почвы превышает 150 см. Сумма температур воздуха выше 10С равна 1800-1950. Гидротермический коэффициент  колеблется в пределах 1,2-1,4.

Площадь земель покрытых лесной растительностью составляет 7775,30 га. Лесистость поселения составляет 30%.  На территории поселения находятся Киикское (площадь 823 га), Кусменское (756 га), Барабинское (391 га), Кусковское (558 га) лесные урочища, где Тогучинским лесхоз-техникумом создано около 1100 га культур сосны, лиственницы, ели, кедра, пихты, акации желтой.

Территория расчленена долинами рек Иня, р.Кусмень, р.Киик, руч. Боровлянка Инская, руч. Боровлянка Кусковская, р.Митиха и их многочисленными притоками.

Площадь водного фонда составляет 265,32 га (около 1% площади сельсовета).

Поверхностные водные объекты представлены водотоками: реки и ручьи и водоёмами: озёра, пруды, болота.

Наиболее крупные реки: Иня, Киик, Кусмень. Река Иня - основная природная планировочная ось – по её течению расположены все населённые пункты сельсовета.

1.2. Жилищно-коммунальное хозяйство

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Киикского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается муниципальное унитарное предприятие  «Киикское»

Основными целями в деятельности МУП  «Киикское» являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг.

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы и жилым домам на территории с. Киик.

- водоснабжение 4 населенных пунктов Киикского сельсовета.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения, высокой энергоемкости и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затрат предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Негативно влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Собираемость платежей по отношению к начисленной плате за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составляет 80%.

2.  Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

2.1. Существующая система теплоснабжения

Киикского сельсовета перспектива ее развития

Система теплоснабжения является частью муниципальной инфраструктуры. Котельная, расположенная в с. Киик, передана для эксплуатации МУП «Киикское» в 2010 году, в других населенных пунктах централизованного теплоснабжения нет. Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера и жилые дома. Система теплоснабжения состоит из котельной на твердом топливе, оборудованной 2 котлами КВр-1,05К, Q= 0,93 Гкал/ч,  годовой объем вырабатываемой тепловой энергии   1952,5 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии в теплосеть не учитывается. В пункте кот в остальТарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил  1111,9 руб./Гкал, на 2012 год установлен тариф  1207,4 руб./Гкал.

Тепловые сети протяженностью 1172 метров, разного диаметра от 50 до 150 мм, стальные, имеются семь смотровых колодцев из кирпича, кирпич обрушивается, люки отсутствуют, теплотрасса местами не утеплена, на некоторых участках лотки отсутствуют, 1052 м теплотрассы имеет 100 процентов износ, данный участок требует замены. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на реконструкцию тепловых сетей.

Перспектива развития системы теплоснабжения Киикского сельсовета заключается в подключении к данной системе теплоснабжения новых потребителей.

В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к нормативным.

Проблемы:

В здании котельной

- отсутствует аварийное освещение;

- отсутствует звуковая сигнализация;

- требуется замена окон и ворот.

Котельная расположена в центре села   в непосредственной близости от объектов обслуживания, что крайне неблагоприятно в санитарно- эпидемиологическом отношении.

Оборудование котельной:

- котлы  требуют замены,

- отсутствует система водоподготовки,

- отсутствует прибор учета отпущенной тепловой энергии,

- требуется замена сетевых насосов, запорной арматуры,

- требуется установка системы очистки дыма;

-требуется установка частотных регуляторов.

Теплотрасса

- тепловые сети протяженностью 1172 метра, стальные, разного диаметра от 50 до 150 мм; 1052 метра теплотрассы имеют 100% износ и требуют замены;

- шесть смотровых колодцев из кирпича обрушиваются;

- люки отсутствуют;

-теплотрасса не некоторых участках не утеплена, лотки отсутствуют;

- на входах в здания  запорная арматура требует замены;

- частые порывы сети (1 авария на 1 км трассы в год).

2.2. Существующая система водоснабжения

Киикского сельсовета и   перспектива ее развития.

МУП «Киикское» оказывает услуги по водоснабжению для потребителей с. Киик, д. Кусково, п. Инской  Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система водоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения.

Водоснабжение питьевой водой на территории с. Киик, д. Кусково, п. Инской осуществляется путем поднятия воды из артезианских скважин, расположенных на территории указанных поселений. Далее вода из водонапорных башен, не проходя очистки (системы очистки воды нет), по сетям водоснабжения  поступает до потребителей. Общая протяженность сетей водоснабжения, обслуживаемых МУП «Киикское» – 21,515 км (в т.ч. с. Киик: первый участок  – 9,984км,  второй участок  – 2,417 км, д. Кусково – 1,815 км, п. Инской – 2,681 км, д. Кусмень – 4,618 км).

Срок эксплуатации скважин и сетей водоснабжения составляет более 40 лет, износ ОС системы водоснабжения  – 100 %  (по состоянию на 01.01.2012 г.).

Проведенным комиссионным обследованием существующей системы водоснабжения МО Киикского сельсовета определено, что водопроводы в с. Киик, д. Кусково, п. Инской  находятся в аварийном состоянии  и требуют реконструкции.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод с. Киик (первый участок) - обеспечивает водой часть с. Киик, с численностью населения 812 человек, состоит из 2-х артезианских скважин с водонапорной  башней Рожновского. Необходим ремонт павильона и его утепление, установка частотного регулятора, прибора учета отпущенной воды. Скважины заилены, требуется промывка с заменой фильтров и углубление.

Водоснабжение водопроводной сети  осуществляется из водозаборных скважин с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть села, водопровод не закольцован.. Существующая трасса водопровода проходит по улицам ул. Береговая, ул. Киикская,  ул. Лесная,  ул. Озерная, ул. Северная, ул. С. Рыбко, ул. Солнечная, ул. Центральная, пер. Зеленый, пер. Первомайский, пер. Почтовый, пер. Школьный. Водопроводная сеть протяженностью 9984 метра, проложена в 70 годах прошлого века года из стальных труб диаметром от 50 до 100 мм. На водопроводной сети расположены колодцы  диаметром 100 мм, часть колонок заменены шлангами, оставшиеся водоразборные колонки физически устарели. Люки смотровых колодцев закрыты. На трубопроводе имеются хомуты, соединительные муфты, бандажи, большая часть труб подвержена коррозии. Отсутствуют пожарные гидранты. На сетях часто происходят аварийные ситуации, а отсутствие отсекающих задвижек не позволяет производить ремонтные работы, не отключая всех потребителей, т.е. существующая водопроводная система непригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой.

Скважина РТМ (№ Н-1226) – год бурения -1970 г., глубина 80 метров, скважина  (Н-1227) – резервная, год бурения – 1970 г., глубина  80 метров, павильон над скважиной – кирпичный с деревянными перекрытиями, зона санитарной охраны – по диаметру не менее 30 м от скважины, ограждение есть. Вода со скважин подается в водонапорную башню, из башни в систему водоснабжения. Применяются насосы ЭЦВ 6-10-110.

Установлена  башня Рожновского: высота 18 м, объем - 25 м3, год постройки – 1970 г.

Пользуются сетью: население, школа, детский сад, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, дом культуры, амбулатория, администрация, ЖКХ,  котельная, гараж, предприятия торговли и др.

Водопровод с. Киик (второй участок) - обеспечивает водой часть с. Киик, с численностью населения 209 человек.

Скважина (№ Н-01175) – год бурения - 1972 г., глубина 80 метров,   павильон над скважиной – кирпичный с деревянными перекрытиями, зона санитарной охраны – по диаметру не менее 30 м от скважины, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, из башни в систему водоснабжения. Применяется насос ЭЦВ 6-10-110.

Установлена  башня Рожновского: высота 18 м, объем - 25 м3, год постройки – 1972 г.

Необходим ремонт павильона и его утепление, установка частотного регулятора, прибора учета отпущенной воды. Скважина заилена, требуется промывка с заменой фильтров и углубление.

Водоснабжение водопроводной сети осуществляется подачей воды из водонапорной башни в разводящую сеть, водопровод не закольцован. Протяженность водопроводных сетей 2,417 км, материал труб – чугунные,  диаметром 100 мм, с заделкой соединений смоляной прядью (каболка), и стальные  электросварные диаметром  70-25мм. За время эксплуатации (с 70-х годов прошлого века) смоляная прядь сгнила и в последние годы участились случаи разгерметизации стыков, кроме того из-за сезонных колебаний почвы чугунные трубы лопаются. Стальные трубы из-за плохой антикоррозионной обработки приходят в негодность, что ведет к перерасходу электроэнергии и лишним финансовым затратам на ремонтные работы по ликвидации аварий.

Система водоснабжения тупиковая, отсекающих задвижек нет, что не позволяет производить ремонт на отдельном участке, а требуется отключение всех потребителей.

Водопроводные колодцы выполнены из кирпича и имеют в диаметре 1,2  метра, что затрудняет ремонт в колодцах. Кроме того за 40 лет кирпич разрушился и колодцы обваливаются. Водоразборные колонки пришли в негодность, местами заменены на шланги. Химической водоочистки нет, пожарные гидранты отсутствуют.

Водопровод п. Инской - обеспечивает водой часть поселок с численностью населения 129 человек.

Скважина (№ Н-1452) – год бурения - 1971 г., глубина 80 метров, павильон над скважиной – кирпичный с деревянными перекрытиями, зона санитарной охраны – по диаметру не менее 30 м от скважины, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, из башни в систему водоснабжения. Применяется насос ЭЦВ 6-10-80.

Установлена  башня Рожновского: высота 18 м, объем - 25 м3, год постройки – 1971 г.

Необходим ремонт павильона и его утепление, установка частотного регулятора, прибора учета отпущенной воды. Скважина заилена, требуется промывка с заменой фильтров и углубление.

Водоснабжение водопроводной сети осуществляется из водозаборной скважины с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть села, водопровод не закольцован. Существующая трасса водопровода проходит по улицам ул. Лесная, Весенняя, Транспортная, Молодежная. Водопроводная сеть протяженностью 2681 метров, проложена в 70 годах прошлого века года из стальных труб диаметром от 50 до 89 мм. На водопроводной сети расположены железобетонные колодцы диаметром 100 мм, часть колонок заменены шлангами, оставшиеся водоразборные колонки физически устарели. Люки смотровых колодцев закрыты. На трубопроводе имеются хомуты, соединительные муфты, бандажи, большая часть труб подвержена коррозии. Отсутствуют пожарные гидранты. Отсутствуют отсекающие задвижки, что не позволяет производить ремонтные работы, не отключая всех потребителей. Т.е. существующая водопроводная система непригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой.

Водопровод д. Кусково –  обеспечивает водой деревню с численностью населения 121 человек.

Скважина (№ Н-1233) – год бурения - 1970 г., глубина 60 метров,   павильон над скважиной – кирпичный с деревянными перекрытиями, зона санитарной охраны – по диаметру не менее 30 м от скважины, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, из башни в систему водоснабжения. Применяется насос ЭЦВ 6-10-80.

Установлена  башня Рожновского: высота 18 м, объем - 25 м3, год постройки – 1970 г.

Необходим ремонт павильона и его утепление, установка частотного регулятора, прибора учета отпущенной воды. В связи с тем, что скважина заилена, требуется промывка с заменой фильтров и углубление.

Водоснабжение водопроводной сети  осуществляется из скважины с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть деревни, водопровод не закольцован. Существующая трасса водопровода проходит по улицам ул. Нагорная и Речная. Водопроводная сеть протяженностью 1815 метров, проложена в 70 годах прошлого века года из стальных труб диаметром от 50 до 89 мм. Износ труб 100%. На водопроводной сети расположены железобетонные колодцы  диаметром 100 мм, водоразборные колонки физически устарели, часть колонок заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты.  На трубопроводе имеются хомуты, соединительные муфты, бандажи.  Отсутствуют пожарные гидранты. Отсутствуют отсекающие задвижки, что не позволяет производить ремонтные работы, не отключая всех потребителей. Т.е. существующая водопроводная система непригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой.

Водопровод д. Кусмень – обеспечивает водой деревню с численностью населения 186 человек.

Скважина (№ Н-14140) – год бурения - 1976 г., глубина 70 метров,   павильон над скважиной – кирпичный с деревянными перекрытиями, зона санитарной охраны – по диаметру не менее 30 м от скважины, ограждение есть. Вода со скважины подается в водонапорную башню, из башни в систему водоснабжения. Применяется насос ЭЦВ 6-10-110.

Установлена  башня Рожновского: высота 18 м, объем - 25 м3, год постройки – 1976 г.

Требуется ремонт павильона и его утепление, установка частотного регулятора, прибора учета отпущенной воды. В связи с тем, что скважина заилена, требуется промывка с заменой фильтров и углубление.

Водоснабжение водопроводной сети  осуществляется из скважины с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть деревни, водопровод не закольцован. Существующая трасса водопровода проходит по улицам ул. Дачная, Березовая, Новая, Боярская, пер. Светлый. Водопроводная сеть протяженностью 4618 метров, проложена в 70 годах прошлого века года из стальных труб диаметром от 50 до 89 мм. Износ труб 100%.

На водопроводной сети расположены железобетонные колодцы  диаметром 100 мм, водоразборные колонки физически устарели, часть колонок заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты.  На трубопроводе имеются хомуты, соединительные муфты, бандажи.  Отсутствуют пожарные гидранты. Отсутствуют отсекающие задвижки, что не позволяет производить ремонтные работы, не отключая всех потребителей. Т.е. существующая водопроводная система непригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой.

Тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП «Киикское», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области.  На 2012 год установлен тариф 19,17 руб. за 1 куб.м.

На сегодняшний день в МУП «Киикское» существуют следующие   проблемы:

1. Частые аварии увеличивают себестоимость отпускаемой воды, а действующий тариф на холодное водоснабжение не покрывает затрат.

2.  Отсутствие приборов учета отпущенной воды и приборов учета у потребителей.

3. Отсутствие средств для внедрения энергосберегающих технологий при подъеме воды.

Основные направления развития системы водоснабжения Киикского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Киик (первый участок):

-подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Развитие системы водоснабжения  с. Киик (второй участок):

-подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Развитие системы водоснабжения п. Инской:

-подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Развитие системы водоснабжения д. Кусково:

-подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Развитие системы водоснабжения д. Кусмень:

-подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

## 2.3.   Существующая система  сбора и вывоза ТБО

## Киикского  сельсовета и перспектива ее развития

На территории Киикского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно и с помощью автотранспорта МУП «Киикское»

На территории района в г. Тогучин существует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

- отсутствие раздельного сбора ТБО;

- отсутствие специализированной машины для сбора и вывоза ТБО;

- низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор и вывоз отходов у жителей частного сектора на площадки для временного хранения;

- организовать  приобретение спецтехники и контейнеров для мусора;

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО   к месту их утилизации.

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Киикского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так    постановлением администрации Киикского сельсовета утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2011 – 2012 годы ».

В 2011 году на территории поселения и в учреждениях были установлены энергосберегающие светильники.

Из-за отсутствия бюджетных средств   приборы учета тепловой энергии и холодной воды в подведомственных учреждениях не установлены. Также отсутствуют приборы учета тепловой энергии и холодной воды у сторонних пользователей и в многоквартирных домах. Жители частного сектора устанавливают приборы учета в индивидуальном порядке.

Администрация Киикского сельсовета считает, что при нынешнем состоянии коммунальных сетей установка приборов учета нецелесообразна и приведет к финансовому краху МУП «Киикское».

В 2012 году планируется провести энергетическое обследование зданий котельной, Киикского СДК и Кусменского ДО с разработкой энергетических паспортов.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программу по энергосбережению  будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

МУП  «Киикское» в 2012 году планирует разработку разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Качество поставляемой воды соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодной выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

  - Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Киикского сельсовета заключается  в реконструкции тепловых сетей и строительстве (модернизации) котельной.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Киикского сельсовета приведены в таблице (приложение 1).

4.2.  Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Киикского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Киик (первый участок):

- подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Развитие системы водоснабжения с. Киик (второй участок):

подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Развитие системы водоснабжения п. Инской:

- подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Развитие системы водоснабжения д. Кусково:

- подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Развитие системы водоснабжения п. Инской:

подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Развитие системы водоснабжения д. Кусмень:

подготовка проектно-сметной документации;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора;

- установка системы химводоочистки;

- ремонт павильонов;

- промывка и углубление скважин.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Киикского сельсовета приведены в таблице (приложение 2)

4.3. Перспективная схема  развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Необходимо организовать сбор и вывоз ТБО от жителей поселения к месту их утилизации.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- улучшить  санитарное состояние  территории поселения;

- улучшить экологическое состояние  территории поселения;

- предотвратить образование несанкционированных свалок.

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Киикского сельсовета приведены в таблице (приложение 3).

  - Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2012-2017  года и на перспективу до 2020 года в части модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 64102,94 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2012 г. по 2020 г. Обобщенные данные приведены в таблице (приложение 4).

Перспективная схема теплоснабжения                                                                                                                 Приложение № 1

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |
|  | Модернизация тепловой сети в с.Киик | 2014-2015 | всего | 3862,7 |  |  | 3642,7 | 220 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 579,4 |  |  | 546,4 | 33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3090,2 |  |  | 2914,2 | 176 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 193,1 |  |  | 182,1 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство модульной котельной с. Киик | 2013-2014 | всего | 6500 |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | МБ | 975,0 |  | 975,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 5200 |  | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 325 |  | 325,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 10362,7 |  | 6500 | 3642,7 | 220 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 418,1 |  | 975,0 | 546,4 | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 6690,2 |  | 5200 | 2914,2 | 176 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 1254,4 |  | 325 | 182,1 | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г.,тыс. руб | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | С. Киик (второй участок) | 2012-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети |  |  | 5290,24 | 200,0 | 5090,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | МБ | 264,51 | 200,0 | 64,51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4232,19 |  | 4232,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 793,4 |  | 793,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт павильонов, промывка скважин, установка частотных регуляторов, установка системы химводоочистки |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
|  |  |  | МБ | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |
|  |  |  | ВИ | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 2 | Д. Кусково |  |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция водопроводной сети | 2014 | МБ | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2400,0 |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт павильонов, промывка скважин, установка частотных регуляторов, установка системы химводоочистки | 2018-2020 |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
|  |  |  | МБ | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |
|  |  |  | ВИ | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 3 | П. Инской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция водопровода | 2015 |  | 3000,0 |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2400,0 |  |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 450,0 |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Ремонт павильонов, промывка скважин, установка частотных регуляторов, установка системы химводоочистки | 2018-2020 |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
|  |  |  | МБ | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |
|  |  |  | ВИ | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 4 | Д. Кусмень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция водопровода | 2016 |  | 9000,0 |  |  |  |  |  | 9000,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 450,0 |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 7200,0 |  |  |  |  |  | 7200,0 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 1350 |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |
| 4.2 | Ремонт павильонов, промывка скважин, установка частотных регуляторов, установка системы химводоочистки | 2018-2020 |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
|  |  |  | МБ | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |
|  |  |  | ВИ | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 5 | С. Киик (первый участок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция водопровода | 2017 |  | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |
|  |  |  | МБ | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 16000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 16000,0 |  |
|  |  |  | ВИ | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |
| 5.2. | Ремонт павильонов, промывка скважин, установка частотных регуляторов, установка системы химводоочистки |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |
|  |  |  | МБ | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
|  |  |  | ОБ | 3200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200,0 |
|  |  |  | ВИ | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |
|  | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 52290,24 | 200,0 | 5090,24 | 3000,0 |  | 3000,0 | 9000,0 |  | 20000,0 | 12000,0 |
|  |  |  | МБ | 2614,51 | 200,0 | 64,51 | 150,0 |  | 150,0 | 450,0 |  | 1000,0 | 600,0 |
|  |  |  | ОБ | 41832,19 |  | 4232,19 | 2400,0 |  | 2400,0 | 7200,0 |  | 16000,0 | 9600,0 |
|  |  |  | ВИ | 7843,54 |  | 793,54 | 450,0 |  | 450,0 | 1350 |  | 3000,0 | 1800,0 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение коммунальной техники для сбора и вывозки ТБО | 2014 | МБ | 360,0 | 360,0 |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 840,0 | 840,0 |  |  | 840,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2 | Приобретение контейнеров | 2014 | МБ | 250 | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 1 450 | 1 450 |  |  | 1450 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 360 | 360 |  |  | 360 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 840 | 840 |  | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| МБ | 4528,91 | 200 | 1039,51 | 1056,4 | 183,0 | 450,0 | 1000,0 | 600,0 |
| ОБ | 50962,39 |  | 9432,19 | 6154,2 | 2576,0 | 7200,0 | 16000,0 | 9600,0 |
| ВИ | 8611,64 |  | 1118,54 | 882,1 | 461,0 | 1350,0 | 3000,0 | 1800,0 |
| ИТОГО: | 64102,94 | 200,0 | 11590,24 | 8092,7 | 3220,0 | 9000,0 | 20000,0 | 12000,0 |